SISTEMA INTEGRADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ANTIGRAVITY

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E PROJETOS EM BAIXA TENSÃO
CONFORME ABNT NBR 5410:2004 E NR-10

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

Residência Unifamiliar Modelo NBR 5410

VERSÃO DO PROJETO: 1.0 (REVISÃO R0)
DATA DE EMISSÃO: OUTUBRO DE 2026
LOCAL: BRASIL
RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART / CREA

1. OBJETIVO E IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O presente Memorial Descritivo e de Cálculo tem como objetivo detalhar, fundamentar e especificar o dimensionamento das instalações elétricas de baixa tensão da edificação residencial, estabelecendo as diretrizes para os circuitos de iluminação, tomadas de uso geral (TUG), tomadas de uso específico (TUE), quadros de distribuição, dispositivos de proteção (disjuntores termomagnéticos, DRs e DPSs), infraestrutura de eletrodutos e malha de aterramento, assegurando a conformidade estrita com as normas vigentes, a máxima segurança de pessoas e a confiabilidade operacional do patrimônio.

2. NORMAS TÉCNICAS E REFERÊNCIAS REGULAMENTADORAS

• ABNT NBR 5410:2004: Instalações elétricas de baixa tensão (Requisitos gerais, métodos de instalação, critérios de dimensionamento e proteção).

• NR-10 (Ministério do Trabalho): Segurança em instalações e serviços em eletricidade (Requisitos de segurança, desenergização e proteção).

• ABNT NBR 5419:2015: Proteção contra descargas atmosféricas (Partes 1 a 4 - Gerenciamento de risco e Medidas de Proteção contra Surtos MPS).

• ABNT NBR 5444:1989: Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais.

• ABNT NBR 14136:2012: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A / 250 V em corrente alternada.

• Normas de Concessionária: Regulamentos técnicos de fornecimento em Baixa Tensão (CEMIG, CPFL, ENEL, Light).

3. CARACTERÍSTICAS DA REDE E PADRÃO DE ENTRADA

| Tipo de Fornecimento / Rede | Trifásico a 4 fios (3F+N) |
| --- | --- |
| Tensão Nominal de Atendimento | 127 / 220 V (60 Hz) |
| Potência Total Instalada | 47.21 kW (50.49 kVA) |
| Demanda Total Provável Calculada | 31.86 kW (34.63 kVA) |
| Disjuntor Geral da Entrada | 125 A DIN Tripolar (Capacidade de interrupção 10 kA) |
| Condutores do Ramal Alimentador | Cobre # 50.0 mm² em eletroduto DN 50 mm (2") |

4. MEMÓRIA DE CÁLCULO E OS 6 CRITÉRIOS NORMATIVOS DA NBR 5410

Todos os circuitos terminais e alimentadores foram rigorosamente calculados cumprindo simultaneamente os seis critérios prescritos pela ABNT NBR 5410:2004:
1. Critério da Seção Mínima: 1,5 mm² para iluminação e 2,5 mm² para força e tomadas (Tabela 47);
2. Critério da Capacidade de Condução de Corrente: Corrente corrigida Ib' = Ib / (ft * fa), adotando método B1 embutido (Tabelas 36, 40 e 42);
3. Critério da Queda de Tensão Admissível: Queda de tensão máxima restrita a 4,0% a partir do QDC;
4. Critério de Proteção contra Sobrecargas: Coordenação de sobrecorrente Ib <= In <= Iz e I2 <= 1,45*Iz;
5. Critério dos Condutores Neutro e PE: Neutro conforme Tabela 48 e Condutor de Proteção conforme Tabela 58;
6. Proteção contra Choques e Surtos: Dispositivos DR de alta sensibilidade (30mA) para áreas molhadas/tomadas e DPS Classe II.

5. LEVANTAMENTO DE CARGAS POR COMPARTIMENTO (NBR 5410 SUBITEM 9.5.2)

| CÔMODO | ÁREA (m²) | PERÍMETRO (m) | ILUMINAÇÃO (VA) | TUGs (Qtd / VA) | TUEs INSTALADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala de Estar e Jantar | 20.0 | 18.0 | 280 VA | 4 pts (400 VA) | Ar Condicionado Inverter 18000 BTU/h (2100W) (2100W) |
| Copa e Cozinha | 12.8 | 14.4 | 160 VA | 5 pts (2000 VA) | Cooktop por Indução 4 Bocas 7000W (7000W), Forno Elétrico de Embutir 2500W (2500W), Forno Micro-ondas 1500W (1500W), Torneira Elétrica 4500W (4500W), Máquina Lava-Louças 1800W (1800W) |
| Área de Serviço | 6.6 | 10.4 | 100 VA | 3 pts (1800 VA) | Lavadora e Secadora de Roupas 2000W (2000W) |
| Dormitório Suíte | 14.0 | 15.0 | 220 VA | 3 pts (300 VA) | Ar Condicionado Inverter 12000 BTU/h (1450W) (1450W) |
| Banheiro da Suíte | 4.16 | 8.4 | 100 VA | 1 pts (600 VA) | Chuveiro Elétrico Turbo 7500W (7500W) |
| Dormitório 1 | 11.2 | 13.4 | 160 VA | 3 pts (300 VA) | Ar Condicionado Inverter 9000 BTU/h (1100W) (1100W) |
| Dormitório 2 | 10.5 | 13.0 | 160 VA | 3 pts (300 VA) | Ar Condicionado Inverter 9000 BTU/h (1100W) (1100W) |
| Banheiro Social | 4.16 | 8.4 | 100 VA | 1 pts (600 VA) | Chuveiro Elétrico Turbo 7500W (7500W) |
| Circulação / Hall | 3.6 | 8.4 | 100 VA | 0 pts (0 VA) | Nenhuma |
| Varanda Gourmet | 10.0 | 13.0 | 160 VA | 1 pts (100 VA) | Nenhuma |
| Garagem Coberta | 22.0 | 19.0 | 340 VA | 2 pts (200 VA) | Nenhuma |

6. QUADRO DE CARGAS E DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS TERMINAIS

| CIRC | DESCRIÇÃO DO CIRCUITO | TENSÃO | FASE | POT (VA) | Ib (A) | COND (mm²) | DISJ (A) | ΔU (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Iluminação Área Social e Serviços | 127V | T | 1140.0 | 8.98 | 1.5 | 10A | 3.35% |
| C2 | Iluminação Área Íntima e Dormitórios | 127V | R | 740.0 | 5.83 | 1.5 | 6A | 2.17% |
| C3 | Tomadas de Uso Geral (TUG) - Copa e Cozinha 1 | 127V | T | 2000.0 | 15.75 | 2.5 | 16A | 2.14% |
| C4 | Tomadas de Uso Geral (TUG) - Área de Serviço | 127V | S | 1800.0 | 14.17 | 2.5 | 16A | 2.25% |
| C5 | Tomadas de Uso Geral (TUG) - Setor Social/Íntimo 1 | 127V | T | 1800.0 | 14.17 | 2.5 | 16A | 2.25% |
| C6 | Tomadas de Uso Geral (TUG) - Setor Social/Íntimo 2 | 127V | S | 1000.0 | 7.87 | 2.5 | 10A | 1.25% |
| C7 | Ar Condicionado Inverter 18000 BTU/h (2100W) (Sala de Estar e Jantar) | 220V | R/T | 2470.0 | 11.23 | 2.5 | 16A | 1.56% |
| C8 | Cooktop por Indução 4 Bocas 7000W (Copa e Cozinha) | 220V | S/T | 7368.0 | 33.49 | 10.0 | 40A | 0.78% |
| C9 | Forno Elétrico de Embutir 2500W (Copa e Cozinha) | 220V | R/S | 2500.0 | 11.36 | 2.5 | 16A | 1.1% |
| C10 | Forno Micro-ondas 1500W (Copa e Cozinha) | 127V | R | 1765.0 | 13.9 | 2.5 | 16A | 2.0% |
| C11 | Torneira Elétrica 4500W (Copa e Cozinha) | 220V | S/T | 4500.0 | 20.45 | 4.0 | 25A | 1.24% |
| C12 | Máquina Lava-Louças 1800W (Copa e Cozinha) | 220V | S/R | 1895.0 | 8.61 | 2.5 | 10A | 0.8% |
| C13 | Lavadora e Secadora de Roupas 2000W (Área de Serviço) | 127V | R | 2222.0 | 17.5 | 4.0 | 20A | 1.94% |
| C14 | Ar Condicionado Inverter 12000 BTU/h (1450W) (Dormitório Suíte) | 220V | S/T | 1705.0 | 7.75 | 2.5 | 10A | 1.08% |
| C15 | Chuveiro Elétrico Turbo 7500W (Banheiro da Suíte) | 220V | R/S | 7500.0 | 34.09 | 10.0 | 40A | 1.23% |
| C16 | Ar Condicionado Inverter 9000 BTU/h (1100W) (Dormitório 1) | 220V | S/R | 1294.0 | 5.88 | 2.5 | 6A | 0.82% |
| C17 | Ar Condicionado Inverter 9000 BTU/h (1100W) (Dormitório 2) | 220V | S/R | 1294.0 | 5.88 | 2.5 | 6A | 0.82% |
| C18 | Chuveiro Elétrico Turbo 7500W (Banheiro Social) | 220V | T/R | 7500.0 | 34.09 | 10.0 | 40A | 1.23% |

7. RESUMO DO EQUILÍBRIO DE FASES

• Potência por Fase: Fase R: 16953.5 VA | Fase S: 16828.0 VA | Fase T: 16711.5 VA

• Desequilíbrio Percentual Calculado: 1.43% — Status: CONFORME (Excelente < 10%)

8. LISTA QUANTITATIVA DE MATERIAIS DA INSTALAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL | QTD | UNIDADE |
| --- | --- | --- |
| Cabo Cobre Flexível 750V 1.5 mm² - Preto/Vermelho (Fase) | 40 | m |
| Cabo Cobre Flexível 750V 1.5 mm² - Azul Claro (Neutro) | 40 | m |
| Cabo Cobre Flexível 750V 1.5 mm² - Verde / Verde-Amarelo (Terra PE) | 40 | m |
| Cabo Cobre Flexível 750V 1.5 mm² - Amarelo (Retorno Iluminação) | 32 | m |
| Cabo Cobre Flexível 750V 2.5 mm² - Preto/Vermelho (Fase) | 342 | m |
| Cabo Cobre Flexível 750V 2.5 mm² - Azul Claro (Neutro) | 82 | m |
| Cabo Cobre Flexível 750V 2.5 mm² - Verde / Verde-Amarelo (Terra PE) | 212 | m |
| Cabo Cobre Flexível 750V 4.0 mm² - Preto/Vermelho (Fase) | 48 | m |
| Cabo Cobre Flexível 750V 4.0 mm² - Azul Claro (Neutro) | 18 | m |
| Cabo Cobre Flexível 750V 4.0 mm² - Verde / Verde-Amarelo (Terra PE) | 32 | m |
| Cabo Cobre Flexível 750V 10.0 mm² - Preto/Vermelho (Fase) | 120 | m |
| Cabo Cobre Flexível 750V 10.0 mm² - Verde / Verde-Amarelo (Terra PE) | 60 | m |
| Cabo Cobre 1kV 50.0 mm² (Alimentador Geral Entrada) | 40 | m |
| Eletroduto Corrugado Flexível PVC Amarelo DN 20mm (3/4") | 274 | m |
| Eletroduto Corrugado Flexível PVC Amarelo DN 25mm (1") | 58 | m |
| Disjuntor Termomagnético DIN Curva C 10A (1P) | 2 | pç |
| Disjuntor Termomagnético DIN Curva C 6A (1P) | 1 | pç |
| Disjuntor Termomagnético DIN Curva C 16A (1P) | 4 | pç |
| Disjuntor Termomagnético DIN Curva C 16A (2P) | 2 | pç |
| Disjuntor Termomagnético DIN Curva C 40A (2P) | 3 | pç |
| Disjuntor Termomagnético DIN Curva C 25A (2P) | 1 | pç |
| Disjuntor Termomagnético DIN Curva C 10A (2P) | 2 | pç |
| Disjuntor Termomagnético DIN Curva C 20A (1P) | 1 | pç |
| Disjuntor Termomagnético DIN Curva C 6A (2P) | 2 | pç |
| Disjuntor Geral DIN Tripolar 125A 5kA/10kA | 1 | pç |
| Interruptor Diferencial Residual (IDR) Tetrapolar/Bipolar 63A/30mA | 2 | pç |
| Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) Classe II 275V 20kA/45kA | 4 | pç |
| Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC) Embutir para 30 Módulos DIN com Barramentos Neutro/Terra | 1 | pç |
| Caixa de Embutir 4x2" PVC Amarela para Tomadas e Interruptores | 52 | pç |
| Caixa Octogonal 4x4" Fundo Móvel PVC para Laje/Teto | 17 | pç |
| Módulo Tomada 2P+T 10A 250V (NBR 14136) com Placa 4x2 | 26 | pç |
| Módulo Tomada 2P+T 20A 250V (NBR 14136) para Eletrodomésticos de Alta Potência | 6 | pç |
| Conjunto Interruptor Simples 10A com Placa 4x2 | 8 | pç |
| Conjunto Interruptor Paralelo (Three-Way) 10A com Placa 4x2 | 6 | pç |
| Haste de Aterramento Aço Cobreado 5/8" x 2.40m com Conector Cabo-Haste | 3 | pç |

9. MINUTA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

MINUTA DE ART - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA)
Atividade Técnica: Projeto Executivo e Memória de Cálculo de Instalações Elétricas Prediais em Baixa Tensão
Classificação: Obra / Serviço Técnico
Objeto: Residência Unifamiliar Modelo NBR 5410
Norma Regulamentadora: ABNT NBR 5410:2004, NR-10 e ABNT NBR 5419:2015
Potência Instalada: 47.21 kW | Demanda Provável: 34.63 kVA
Número de Circuitos Terminais: 18 circuitos balanceados com proteção DR 30mA e DPS Classe II
Declaração: O Responsável Técnico declara sob as penas da lei que todos os cálculos obedeceram aos critérios prescritos pelas normas da ABNT e normas das concessionárias de energia.

_____________________________________________________
ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA / RNP: 000000000-0/UF
Sistema de Engenharia Elétrica Antigravity Desktop Platform